| 广东电网公司中山供电局部门文件 |
| --- |
|  | 中供电市部【2014】13号 |  |
| 关于印发《中山市新建小区低压集中表箱 及其配套设施建设指引》的通知 |
| 局有关部门、所属有关单位： |

针对目前我市高层商住小区日益增多，相关低压集中表箱及其配套设施建设标准不统一、不清晰的问题，为了进一步规范我市新建小区低压集中表箱及其配套设施建设工作，防范设计和建设不规范给日常装拆表和抄表工作造成的安全隐患，根据《南方电网公司低压用电客户电能计量装置典型设计》和《中山市商住小区供电设施建设管理暂行规定》等相关标准，特制定《中山市新建小区低压集中表箱及其配套设施建设指引》，请有关单位遵照执行。

特此通知。

附件：中山市新建小区低压集中表箱及其配套设施建设指引

附件：中山市新建小区低压集中表箱及其配套设施建设指引

一、适用范围

本指引适用于中山市新建拟抄表到户商住小区集中建设的低压计量装置及相关配套设施。

二、引用标准

新建商住小区低压户表及其配套设施建设标准应严格执行《南方电网公司低压用电客户电能计量装置典型设计》（以下简称“南网计量典设”）和《中山市商住小区供电设施建设管理暂行规定》等相关规定。

三、具体要求

1、表箱配置要求

（1）住宅电表采用宜以单元为单位的集中安装方式，电表集中安放于首层或负一层。当楼层超过10层或每层楼住户超过10户者，可采用分层集中装表方式，但每个集中点电表安装数量不宜少于30位（含集抄设备安装位）。

（2）表箱应安装在公共产权设施处，并预留公共维护通道。

2、表房建设要求

电表房内应有足够位置安放《南网计量典设》标准尺寸的电表箱，表箱视窗正面距墙不少于1.5米，出入口附近不应有阻碍物。电表房门尺寸不小于0.8米（宽度）X1.8 米（高度），门向外开，须安装拉手，并在门上标注 “XX层电表房”字样。

3、表箱环境要求

集中表箱不应装在易燃、易爆、潮湿、高温、受震、多尘、有腐蚀性气体、有磁力影响的场所。表箱四周及电表房内严禁布置任何给排水管或消防水管。表位周位环境应干净、明亮。电表房内应设有足够照明。

4、集中表箱安装要求

（1）集中表箱上安装的表计中心点对地高度应在0.8～1.8米之间。

（2）单个集中表箱单相最大不超过15位，三相最大不超过8位，并预留其中一个为采集器位置。

（3）箱体材料须选用不锈钢表箱，不锈钢板采用无磁性不锈钢，厚度不小于1.2毫米。表箱体必须有可靠接地装置，计量表箱的进出线孔及门框均配橡胶圈。

（4）集中表箱的开关室、表箱门以及电缆T 接箱上均应预留加封位置，小区内所有表房、表箱上应采用同一门锁。

（5）集中表箱门每个视窗下侧、装表底板对应位置、空气开关上、开关室门上对应位置均应注明对应房号，房号必须与房产证或售楼备案表一致。

5、电线电缆安装要求

（1）集中表箱出入表线应按《南网计量典设》的有关要求选择导线截面，使用铜质双塑绝缘线。如导线截面少于10平方毫米时应选用铜质单芯双塑绝缘线，并确保安装好的导线无损伤和绝缘良好。

（2）A、B、C各相导线应分别采用黄、绿、红颜色线，中性线应采用黑色或者蓝色线，接地线采用黄绿线。

（3）出入表线应接线正确,中间不得有接头，布线清晰整齐，进出线分组绑扎牢固，表尾线长度预留至表计中心点并用电工胶布粘贴封闭，表尾线头要标明对应的房号。三相四线表的出入表线应按图施工，按正相序(黄色、绿色、红色、蓝或黑色)排列布线。

（4）电表箱的电源进线、出线布线应分开，不可同孔敷设。

（5）进线电缆（含电缆井和电缆槽）两头、电缆T接箱、电表箱总开关门等设备上均悬挂或粘贴标识牌。

6、业务办理要求

小区基建变报装的同时需提供小区建设规划总图以及电表房布局等相关资料。

广东电网公司中山供电局市场营销部

2014年5月8日

广东电网公司中山供电局市场营销部       2014年5月8日印发