移动机房问题：
1，机房内外摄像头（两个摄像头，一个摄像头对着机房门入口，一个摄像头对着机房门出口）[image: ]
2，机房门牌（机房门上要贴有移动机房门牌标识）
3，门口挡鼠板（挡鼠板要用304不锈钢铝板高度50MM）
[image: E:\WeChat Files\WeChat Files\wxid_f9fo6apkvvdr12\FileStorage\Temp\1722302609211.png]
4，地坪漆（现场机房是水泥地板，需要刷地坪漆，机房卫生清理）[image: ]
5，机房内有消防水管要拆除
[image: E:\WeChat Files\WeChat Files\wxid_f9fo6apkvvdr12\FileStorage\Temp\1722302985006.png]
6，立机柜跟双层走线架（走线高度要求是2.4米和2.6米），安装一个ODF综合机柜在双层走线架下面
[image: ]
7，机房内配置二氧化碳灭火器配箱，防毒面罩各2个
8，配电箱需满足：
一，40KVA直供电；移动通信机房的供电线路应自建筑物总变配电室一级配电屏引出,不得与其他设备共用供电回路；
二.配置交流配电箱外置应急发电接口，电源线为4*16平方，输入开关容量配置100A/380V，输入分路满足2路，电源输出开关配置2路100A/380V微型断路器。（现场的配电箱不符合要求，只有一路电源和开关容量25A）[image: E:\WeChat Files\WeChat Files\wxid_f9fo6apkvvdr12\FileStorage\Temp\1722303714609.png] [image: ]
9，预留空调排水孔
10，机房弱电线槽口需要封堵，机房天花上面有个管孔也要封堵
[image: ] [image: ]

11，电联没有BBU，没有单独无线机房，光缆成端在国标机房电信机柜内
详细要求查看标准文件
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